## EP 60 KW
TROŠKOVNIK - IZGRADNJA INFRASTRUKTURE ZA PUNJENJE ELEKTRIČNIH AUTOBUSA - PISAROVINA
Red.br. | Stavka | Jmj | Količina | Cijena | Cijena | Iznos
I. | Građevinski i elektromontažni radovi
NAPOMENA: Ovim djelom obrađeni su građevinski i elektromontažni radovi na lokaciji predviđenoj za instalaciju elektro-punionice. Predviđa se iskop rova ispod zelene površine, obostrazno rezanje i skidanje betonske podloge, izrada betonskog temelja za e-punionicu, postavljanje samostojećeg razdjelnog ormara e-punionice SRO-EP, provlačenje kabela unutar rova te spajanje elektroenergetskog kabela od SRO-EP do elektro-punionice.
1. | Građevinski radovi
1. | Prijevoz, transport, doprema opreme i ljudstva na lokaciju postavljanja elektro punionica. Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 3850 | 0
2. | Iskolčenje trase elektroinstalacija, iskolčenje položaja elektro punionice i svih drugih potrebnih elemenata potrebnih za izradu radova. | kpl | 1 |  |  | 0
3. | Strojni iskop zemlje na lokaciji rova, AB temelja i AB ploče, te utovar iskopa na vozilo - 90%. Obračun po m'. | m' | 14.8 |  |  | 0
4. | Ručni iskop na lokaciji rova, AB temelja i AB ploče elektropunionice te utovar na vozilo - 10%. Obračun po m'. | m' | 5 |  |  | 0
5. | Ručni iskop na lokaciji samostojećeg razdjelnog ormara te utovar na vozilo. Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  |  | 0
6. | Strojno skidanje postojećih betonskih pješačkih i cestovnih rubnjaka. Obračun po komadu. | kom | 4 |  |  | 0
7. | Montaža i postavljanje postojećih betonskih pješačkih i cestovnih rubnjaka u prvobitno stanje. Obračun po komadu. | kom | 4 |  |  | 0
8. | Obostrano rezanje postojećeg asfalta po trasi kabela u asfaltu, debljina rezanja do 8 cm. Obračun po m'. | m' | 8 |  |  | 0
9. | Strojno skidanje asfalta debljine do 13 cm sa utovarom na vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 15 km. (1,0x1,0). Obračun po m2. | m2 | 8 |  |  | 0
10. | Nabava, prijevoz i ugradnja betona za betoniranje trase rova širine 50 cm, debljine 8 cm, betonom marke C30/35. Obračun po m2. | m2 | 4 |  |  | 0
11. | Prijevoz iskopanog materijala na deponiju do 10 km od gradilišta. Obračun po m'. | m' | 10 |  | 80 | 0
12. | Planiranje dna rova. Obračun po m'. | m' | 20 |  | 11 | 0
13. | Izrada pješčane posteljice i obloge elektro kabela. Nabava i doprema pjeskovitog materijala veličine zrna do 8 mm, za izvedbu posteljice elektrokabela debljine 10 + 10 cm (posteljica i obloga) uz pažljivo nabijanje da se postigne potrebna zbijenost uz cijev. Obračun po m' materijala. | m' | 20 |  | 350 | 0
14. | Zatrpavanje rova kamenim drobljenim materijalom frakcije od 0-32mm, nabijanje kamenog drobljenog materijala u slojevima od 20 cm. Obračun po m'. | m' | 15 |  | 285 | 0
15. | Zatrpavanje preostalog dijela rova zemljom (materijalom iz iskopa), nabijanje tla u slojevima od 20 cm i odvoz viška zemlje. Dio u zemljanom materijalu. Obračun po m'. | m' | 5 |  | 85 | 0
16. | Doprema i rad stupnog nabijača za nabijanje kamenog materijala u slojevima do prihvatljive zbijenosti. Obračun po satu rada stupnog nabijača. | h | 4 |  |  | 0
17. | Polaganje PVC trake za upozorenje u iskopani rov. Obračun po m'. | m' | 17 |  | 8 | 0
18. | Polaganje željezne pocinčane trake Fe/Zn 30x4 mm u već iskopanom i pripremljenom rovu za e-punionicu. Obračun po m'. | m' | 12 |  | 45 | 0
19. | Izrada AB temelja dimenzija 0,6x0,6x0,6 cm i AB ploče iznad temelja dimenzija 1,4x1,0x0,15 cm na lokaciji predviđenoj za instalaciju punionice kroz koji prolazi zaštitna PVC cijev DN 50mm te se uvlače potrebni elektro kabeli. Obračun po izvršenoj usluzi. | usl | 1 |  | 3350 | 0
20. | Horizontalna oznaka parkirališta za električna vozila (prema nacrtu iz glavnog projekta) Označuje se dio parkinga u zeleno i simbol e-vozila u bijelu boju. | kom | 1 |  | 2450 | 0
21. | Izrada i postavljanje vertikalne signalizacije. Stavka uključuje izradu i postavu stupa te znakova za označavanje mjesto elektro punionice i obavijesti o zabrani parkiranja osim za e-vozila na punjenju (Prema nacrtu iz glavnog projekta). | kom | 1 |  | 1650 | 0
22. | Nabava, doprema i ugradnja INOX stupa visine 1,0m koji se učvrščuje za AB ploču e-punionice, 0,5 m od e-punionice. INOX stup služi kao zaštita elektro-punionice od vozila. Obračun po kom. | kom | 2 |  |  | 0
23. | Nabava i doprema raznog sitnog materijala te ugradnja istog. Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 3580 | 0
1. Građevinski radovi ukupno (bez PDV-a):
2. | Elektromontažni radovi
1. | Nabava, doprema i ugradnja elektroenergetskog kabela PP00/NYY 4x50 mm2. Obračun po m'. | m' | 16.5 |  |  | 0
2. | Nabava, doprema i ugradnja elektroenergetskog kabela PP00/NYY 1x35 mm2. Obračun po m'. | m' | 16.5 |  |  | 0
3. | Nabava, doprema i ugradnja savitljive rebraste dvostruke zaštitne cijevi DN90/75 mm (Novotumb). Obračun po m'. | m' | 17 |  |  | 0
4. | Nabava, doprema, montaža i ugradnja sljedećih komponenti za SRO-EP: - Samostojeći razdjelnik 660x1715x320 mm 1kom, - NN prekidač 160/125A 3p 1kom, - okidač naponski 230V 1kom, - automatski osigurač C6 1p 1kom, - Rastavna sklopka NH1 3p sa patronama 125A 1kom, - odvodnik prenapona T1+T2 (B+C) 4p 1 kom, - bakrene sabirnice N-PE,spm,izrada | kpl | 1 |  |  | 0
5. | Dobava, isporuka i ugradnja nespecificiranog materijala kao što su: perforirana traka, spojnice, nosači, vijčana roba, te ostali sitni i montažni pribor. | kpl | 1 |  |  | 0
6. | Spajanje kabela na strani elektro punionice koja uključuje sav potreban materijal i montažni pribor. Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  |  | 0
7. | Spajanje kabela na razvodnicima. Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 150 | 0
8. | Spajanje trake uzemljenja na strani elektro punionice koja uključuje sav potreban materijal i montažni pribor. | kpl | 1 |  |  | 0
9. | Ispitivanje elektroenergetskog kabela i izdavanje atesta i izvješća. | kpl | 1 |  | 7900 | 0
2. Elektromontažni radovi ukupno (bez PDV-a):
1. | Građevinski radovi |  |  |  |  | 0
2. | Elektromontažni radovi |  |  |  |  | 0
| I. UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI I ELEKTROMONTAŽNI RADOVI (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
II. | Montaža, instalacija i oprema EP
1. | Isporuka, montaža i puštanje u rad brze DC punionice za električna vozila, snage do 60 kW, koja omogućuje istovremeno punjenje putem DC priključka CCS te AC priključka Type 2. Tehničke specifikacije: Ulazno napajanje: 400Vac ±10%, trofazno, 50/60Hz (L1+L2+L3+N+PE) Izlazna snaga punjenja DC: Do 60 kW Izlazni napon punjenja DC: 150-550Vdc AC priključak za punjenje: 1x22 kW / Type 2 DC priključak: 2xCCS Način autorizacije korisnika: Mobilna aplikacija (App), OCPP, Plug'n'Charge, RFID kartice Električna zaštita: Detekcija DC grešaka, RCD-A / RCD-B Mrežna povezivost: 4G, WiFi, Ethernet Komunikacija i nadzor: GSM/LTE (SIM) s minimalno 100 MB mjesečnog prometa, sigurna VPN i APN veza Stupanj zaštite: Minimalno IP54 / IK08 Podržani protokoli punjenja: DIN 70121, ISO 15118 Standardi i sukladnosti: IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 61851-23, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU, CE certifikacija OCPP podrška: Verzija 1.6 Integracija s CPO backend sustavom: Sustav naplate putem Etrel Ocean platforme Dužina kabela: 5 metara (Type 2 konektor) | kom | 1 |  | 344 | 0
2. | Parametriziranje i konfiguracija punionice na lokaciji u dogovoru s Naručiteljem, u kojoj je uračunat rad IT stručnjaka. | kom | 1 |  | 344 | 0
3. | Usluga i upotreba viličara pri preuzimanju elektro-punionice na dogovorenoj lokaciji te usluge viličara pri dostavi elektro-punionice na predmetnoj lokaciji. | usl | 1 |  |  | 0
4. | Prijevoz, transport, doprema opreme i ljudstva na lokaciju postavljanja elektro punionice. Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  |  | 0
5. | Montaža punionice u kojoj je uračunat rad i sav potrebni monterski materijal i puštanje u pogon na lokaciji investitora. | usl | 1 |  |  | 0
II. UKUPNO MONTAŽA, INSTALACIJA I OPREMA EP (bez PDV-a):
REKAPITULACIJA
I. UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI I ELEKTROMONTAŽNI RADOVI (bez PDV-a): | [5 empty] | 0
II. UKUPNO MONTAŽA, INSTALACIJA I OPREMA EP (bez PDV-a): | [5 empty] | 0
UKUPNO (bez PDV-a) | [5 empty] | 0
UKUPNO PDV : | [5 empty] | 0
SVEUKUPNO: | [5 empty] | 0